## HowTo
วิธีใช้
ครั้งแรก (ทำครั้งเดียว บนเครื่องที่มี PI DataLink)
1 | แท็บ Setup: ตรวจ PI server (B4), area prefix (B5), ชื่อ loop (B6) และ suffix ให้ได้ชื่อ tag เต็มตรงกับที่ใช้ใน DataLink เช่น \\GCMPPISVR\3-CTA.2M.3AC1102B.MV
2 | แท็บ Data: คลิกเซลล์ A2
3 | แท็บ PI DataLink ของ Excel → Sampled Data
4 | Data item(s): ลากเลือก Data!B1:E1 (ชื่อ tag 4 ตัว)
5 | Start time: คลิกเซลล์ Setup!B12 · End time: Setup!B13 · Time interval: Setup!B14 (หรือพิมพ์ *-2h, *, 1s ตรงๆ ก็ได้)
6 | ติ๊ก Show timestamps · Output cell: Data!A2 แล้วกด OK
7 | Save ไฟล์นี้ไว้ เช่น PI_Tuner.xlsx
ครั้งต่อไป
1 | เปิดไฟล์ แล้วแก้ชื่อ loop ที่ Setup!B6 (ถ้าเปลี่ยน area ให้แก้ B5 ด้วย)
2 | ถ้าข้อมูลไม่อัปเดตเอง: กด F9 หรือ PI DataLink → Recalculate/Refresh
3 | ไปแท็บ Data → Ctrl+A → Ctrl+C
4 | เปิด pid-tuner.html แล้วกด Ctrl+V ที่หน้าไหนก็ได้
หมายเหตุ
• | ถ้าเปลี่ยนช่วงเวลาให้ยาวขึ้นแล้วข้อมูลไม่ครบ ให้ลบผลเดิมใน Data แล้วทำขั้นตอนครั้งแรกข้อ 2–6 ใหม่
• | ถ้า DataLink ใส่คอลัมน์เวลาแยกให้ทุก tag ไม่ต้องลบ แอปอ่านได้
• | ถ้า tag .SV หรือ .MODE ไม่มีใน PI (ช่องขึ้น error) ให้ค้นชื่อจริงด้วย PI DataLink → Search แล้วแก้ suffix ใน Setup
• | ไฟล์นี้ไม่มีสูตร PI DataLink มาให้ ต้องสร้างด้วยหน้าต่าง Sampled Data ตามข้อ 3–6 เพราะสูตรต้องสร้างบนเครื่องที่ต่อ PI ได้

## Setup
ตั้งค่า PI Tuner
แก้เฉพาะช่องสีเหลือง ช่องอื่นคำนวณให้เอง
PI server | GCMPPISVR | ชื่อ PI Data Server (ส่วน \\GCMPPISVR\ ในชื่อ tag ของ DataLink)
Area prefix | 3-CTA.2M. | ส่วนหน้าชื่อ tag ของพื้นที่นั้น (รวมจุดท้าย) ปกติไม่ต้องเปลี่ยนถ้าอยู่ area เดิม
Loop tag | 3AC1102B | ชื่อ loop เปลี่ยนช่องนี้ช่องเดียวเมื่อจะดู loop อื่น
PV suffix | .PV | ถ้าชื่อ tag ใน PI ต่างจากนี้ แก้ได้
SV suffix | .SV
MV suffix | .MV
MODE suffix | .MODE | ถ้าไม่มี tag MODE ใน PI ปล่อยไว้ได้ แอปยังใช้งานได้
Start time | *-2h | PI time: *-2h = ย้อนหลัง 2 ชั่วโมง
End time | * | * = ตอนนี้
Interval | 1s | flow/pressure 1s · temperature 5s · level 1–5s
ชื่อ tag เต็ม (คำนวณให้)
PV
SV
MV
MODE
สี: | ช่องที่แก้ได้ | ค่าในช่องเหลืองตอนนี้เป็นตัวอย่าง (loop 3AC1102B ที่ใช้ทดสอบ)

## Data
Timestamp | ← แถว 1 คือชื่อ tag (ดึงจากแท็บ Setup) ข้อมูลจาก PI DataLink เริ่มที่ A2
Note on A2: PI DataLink → Sampled Data ใส่ผลลัพธ์ที่เซลล์นี้ (A2) ดูขั้นตอนในแท็บ HowTo